Title: УТВЕРЖДАЮ Директора ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии _______________С
Last saved by: Воробьева

УТВЕРЖДАЮ                                                    Директор ГУП Чувашской Республики                  «БОС» Минстроя Чувашии _______________С.П.Анисимов                      «_  _»  декабря_2012 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         закупка трубчатых аэрационных систем «ПОЛИПОР» для очистных сооружений

№№
п/п

Перечень основных  требований

Технические характеристики

| Трубчатые аэрационные системы, на 3 аэротенка (длиной коридора - 120 м , количество плетей в одном аэротенке – 11 шт., количество стояков в коридоре – 3 шт.) и один аэротенк (длина коридора - 108 м, количество плетей – 11 шт., количество стояков – 3 шт.
1. | Назначение изделия | аэрация иловой смеси в аэротенках на очистных сооружениях
2. | Конструктивное решение | трубчатый перфорированный каркас с  двухслойным полимерным покрытием, крупнопористым - для равномерного распределения, и мелкопористым - для диспергирования воздуха

3.

Материал изделий

каркас – ПЭ80Б
диспергирующий слой – полиэтилен высокого давления

4.

Геометрические характеристики элементов

наружный диаметр - 130±3 мм
длина элементов – 1500…2000 мм
резьбовое соединение – М104×4

5. | Температура эксплуатации | 0…+50^оС, режим работы - круглосуточный
6. | Потери напора | 100…200 мм в.ст.
7. | Оптимальная пропускная способность | 15 – 25 м^3/ч·м
8. | Комплект поставки | изделия в сборе, патрубок металлический резьбовой, штифт, торцовый элемент, паспорт завода-изготовителя, руководство по эксплуатации
9. | Гарантийные обязательства | не менее 5 лет, при соблюдении условий эксплуатации

Техническое задание подготовил: Главный механик | | Б.А. Назмутдинов

Согласовано:

Зам.директора по вопросам капитального строительства, обеспечения и экологии

Главный   инженер

__________________

В.Г. Шитов

А.В. Суслов